超高压SF6气体绝缘全封闭组合电器(GIS)

潘 益 溢

大唐兰州西固热电有限责任公司 甘肃省兰州市  730050

【摘要】 超高压SF6气体绝缘全封闭组合电器(GIS)装置具有电压等级高、容量大，灭弧能力强，占地面积和所占空间小，检修周期长，安装方便，维护简单等优点，近年来得到了广泛的应用。我厂2*330MW发电机组改扩建时330KV升压站采用了西安西开高压电气股份有限公司制造的ZF9-363型GIS成套组合电器装置，投入多年来维护操作量较小，设备运行稳定。综合厂家资料及运行经验，对该设备做一阐述，以便在实际工作中加以参考。

【关键词】 超高压 气体绝缘 全封闭 监控检漏 检查维护

概述：组合电器，系指SF6气体绝缘全封闭组合电器，代号GIS，是自SF6气体应用后发展的一种高压新型配套装置。超高压SF6全封闭组合电器是将断路器、过渡元件、隔离开关、接地开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、母线、进出线套管或电缆连接头等元件按所需的电气主接线，全部安装封闭在接地的并充有一定压力(如0.3~0.4 MPa)的SF6气体金属壳内所组成的一套变电站设备，也称为气体绝缘变电站(Gas Insulated Switchgear，GIS)，它的占地面积和安装空间只有相同电压等级常规变电站的百分之几到百分之二十，且电压等级越高，占地面积的比例就相对越小；运行中由于全部电器元件都被封闭在接地的金属壳内，带电体不暴露在空气中(除了采用架空引出线的部分)，不受外界自然条件的影响，可靠性和安全性要比常规电器好得多，因此，变电站的土地和年运行费用很低。同时由于SF6气体是不燃不爆的惰性气体，因此GIS属防爆设备，适合在城市中心地区和其他有防爆要求的场合使用。

SF6气体绝缘全封闭组合电器按充气外壳的结构形状可分为圆筒形和柜形两类，其中圆筒形依据主回路的配置方式还可分为单相—壳型(即分相型)、部分三相—壳型(也称为主母线三相共筒型)、全三相—壳型和复合三相—壳型四种；柜形也称为C—GIS，俗称充气柜，它依据柜体结构和元件间是否隔离可分为箱型和铠装型两种。GIS设备由于结构比较复杂，要求设计制造安装调试质量水平较高，因此价格比较贵，使得变电站建设的设备一次性投资较大。

目前用于西北电网官亭—兰州东交流750 kV输变电示范工程的GIS组合电器为国内电网最高运行电压等级设备，该设备由韩国晓星公司与中国沈阳高压开关有限公司合作生产。

一、组合电器的结构及各组成元件的特点

组合电器由断路器、隔离开关、接地开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、母线、出线套管、电缆终端等电器，按照电气主接线的要求，依次组成一个整体，各元件的高压带电部分均封闭于接地的金属壳体内，并充以一定压力的SF6气体，作这绝缘和灭弧介质。各组成元件的特点如下：

（一）断路器。组合电器的心脏是采用了灭弧性能优异的SF6断路器，具有灭弧速度快，断流能力强的特点。

（二）隔离开关。组合电器的隔离开关与传统敞开式隔离开关有很大区别，从外观上无明显的断开点，也不存在外绝缘问题。为了观察隔离开关的状态，在其断口附近设置玻璃观察口，但一般都采用分、合闸指示器显示。隔离开关配有电动或气动操作机构。

（三）接地开关。分为手动操作式和电动操作式两种。手动操作式为低速型，一般用于正常工作接地。电动操作式为快速型，它具有合短路电流的能力，一般用于断路器侧。如果组合电器的进出线采用电缆时，接地开关需与金属外壳绝缘，引出壳体外再接地。这样，试验时，可以通过接地开关的引出端，对回路电阻和其它参数进行测试。

（四）电流互感器。通常采用贯穿式。器身置于金属筒内并充以SF6作为绝缘。二次绕组绕在铁芯上，紧贴着外壳，一次绕组就是导体本身。二次引线通过一个绝缘的密封性能良好的接线板引出。这种电流互感器可装2—4个二次绕组，供给继电保护和测量仪表。

（五）电压互感器。结构和原理与一般的电压互感器相同，分为电容式和电磁式两种。电容式常用于电压等级330KV及以上，它制造简单、容量较小、体积较大。电磁式用于电压等级330KV以下，它的体积小、容量大、制造复杂，一旦出现故障，现场无法修复。

（六）过渡元件。它包括以下元件：

1.电缆终端。是组合电器电缆出线的连接部分。为了绝缘试验的方便，电缆和组合电器之间设有隔离仓，以便在作试验时作隔离措施。

2.充气套管。是组合电器与架空线路的连接部分，套管内充有SF6气体。

3.油气套管。是组合电器与变压器的连接部分，套管的一侧在SF6气体中，另一侧在变压器油中。

（七）母线。组合电器的母线分成三相共体式或单相式两种。三相共体式母线封闭于一个圆筒内，导电杆用盆式绝缘子支撑固定。其特点是外壳涡流损耗小，相应载流容量大，占地面积小。缺点是电动力大，可能出现三相短路。单相式母线每相封闭于一个圆筒内，优点是圆筒直径小，可分成若干气隔，回收SF6气体工作量小，不会发生三相短路，缺点是占地面积大，涡流损耗大。

（八）避雷器。组合电器中一般采用氧化锌避雷器作为过电压保护，它结构简单，重量小，高度低，具有良好的保护特性。

二、组合电器的特点

（一）由于采用了SF6断路器，所以电压等级高，容量大，灭弧能力强。

（二）占地面积和所占空间小。由于SF6具有高的绝缘强度，各导电部分和各元件之间的距离，可大为缩小。

（三）检修周期长。由于SF6断路器的良好开断性能，触头烧伤轻微，且SF6气体绝缘性能稳定，无氧化问题，各组成元件又处于封闭的壳体内，所以检修周期长。

（四）安装方便，维护简单。由于组合电器是以整体形式或分成几部分出厂，而且是直接安装在基础上，无须制作和安装大量水泥或金属架构，因此大大减少了现场安装工期，安装简单、方便、工期短。组合电器的主要维护工作是监视SF6气体的压力，定期检测含水量，平时除正常分、合闸操作外，几乎无什么其它维护工作。

（五）运行安全可靠。由于组合电器的组成元件均置于封闭的金属外壳之中，且外壳直接接地，工作人员无触电危险，运行安全。而外界的环境、气候条件和海拔高度等也影响不到壳体的内部，运行安全。同时它的整体性强，刚性好且具有抗震性。

三、组合电器的分类

（一）按结构形式分，根据充气外壳的结构形状，GIS可以分为圆筒形和柜形两大类。第一大类依据主回路配置方式还可分为单相一壳形（即分相形）、部分三相一壳形（又称主母线三相共筒形）、全三相一壳形和复合三相一壳形四种。第二大类又称C—GIS，俗称充气柜，依据柜体结构和元件间是否隔离可分为箱形和铠装形两种。我厂采用的是圆筒全三相一壳形。

（二）按绝缘介质分，可以分为全SF6气体绝缘形（F—GIS）和部分气体绝缘形（H—GIS）两类。前者全封闭，而后者则有两种情况：一种是除母线外其它元件均采用气体绝缘，并构成以断路器为主体的复合电器，另一种则相反，只有母线采用气体绝缘的封闭母线，其它元件均为常规的敞开式电器。我厂采用的是全SF6气体绝缘形。

（三）按主接线方式分，常用的有单母线、双母线、一倍半断路器、桥形和角形多种接线方式。我厂采用的是双母线接线方式。

四、组合电器的气室和气隔

GIS每一回路并不是运行在一个气压系统中，如断路器因需要灭弧，要求气压较高，SF6气体压力为0.5Mpa，其它如母线、隔离开关等只需绝缘，要求气压较低，SF6气体压力为0.4Mpa，所以每一个回路中都分成数个独立的气体系统，用盆式绝缘子隔开，成为若干个气隔。分成气隔后还可以防止事故范围扩大，并利于各元件分别检修，也便于更换设备。厂家在设计GIS时，一般按主接线将其分为若干个间隔。所谓一个间隔是一个具有完整的供电、送电和其它功能（控制、计量、保护等）的一组元器件。每个间隔可再划分为若干气室或气隔。气室划分应考虑以下因素：

（一）不同额定气压的元件必须分开。

（二）便于运行、维护、检修。当发生故障需要检修时，应尽可能将停电范围限制在一组母线和一回线的区域，，须注意以下几点：

1.主母线与备用母线气室应分开。

2.主母线与主母线侧的隔离开关气室应分开，以便于检修主母线。

3.考虑当主母线发生故障时，能尽可能缩小波及范围和作业时间，当间隔数较多时，应将主母线分成若干个气室。

4.为了防止电压互感器、避雷器发生故障时波及其它元件，以及为了现场试验和安装作业之方便，通常将电压互感器和避雷器单独设气室。

5.由于电力电缆和GIS的安装时间常不一致，经常需要对电缆终端的SF6气体进行单独处理，所以电缆终端应单独设立气室，但可通过阀门与其它元件相连，以便根据需要灵活控制。

（三）要合理确定气室的容积。

（四）有电弧分解物产生的元件与不产生电弧分解物的元件分开。

五、组合电器中对SF6气体的监控及检漏

GIS中对SF6气体的监控，主要包括气体压力式密度监视、气体检漏、水分监测与控制等方面内容。设置方式有集中安装和分散安装两种。集中安装是将各气室用的压力表、密度控制器和各种控制阀门都集中装在箱内，通过气管与气室相连。分散安装是将监视装置直接装在各个气室的外壳上。我厂采用分散安装式，每个气室均设置单独的SF6气体监控箱，其中包括下列元件：

（一）SF6压力表。可直观地监视气体压力的变化。由于SF6压力随环境温度而变，故必须对照SF6的压力—温度曲线才能正确判断气室中压力值，从而判断气室是否泄漏。如不装压力表，可减少漏气点，但运行中需定期检测。

（二）SF6气体密度继电器（或称温度补偿压力开关）。当气体泄漏时，先发出补气告警信号。如不及时地对气室进行补气，继续泄漏则进一步对开关进行分闸闭锁，并发出闭锁信号。一般密度继电器分为机械式和非机械式两种，对断路器气室用的密度继电器必须有报警压力和闭锁压力两组控制触点，GIS其它气室用的密度继电器一般只有报警信号触点。

（三）充气及取样口，即可供充、补SF6气体之用，亦可供测定水分含量时取样之用。

SF6气体的具体检漏方式分为定性检漏、定量检漏两种。其中，定性检漏又分为抽真空检漏、肥皂检漏、检漏仪检漏。定量检漏又分为挂瓶法、扣罩法、局部包扎法。

六、组合电器的预防性监测项目

GIS的一般预防性监测项目主要有导电性能、机械性能、绝缘性能和避雷器特性等四个部分。

（一）导电性能监测。主要是监测接触状态是否良好，使用方法是通过各种温度传感器、X射线诊断、气压监测等监测局部过热以及通过外部加速度传感器和计算机处理，检测触头接触状态是否良好，是否有接触电压变化，触头软化等现象。

（二）开断性能监测。主要内容是监测操作特性，如开断速度、行程、时间等参数及变化，也涉及到触头、喷口烧损情况及接触状态、气体密度、累积开断电流的监测和计算机处理等项目。

（三）避雷器特性监测。主要是通过监测泄漏电流的增大判断避雷器的性能是否恶化。

（四）绝缘性能监测。这是GIS故障诊断和在线监测最重要的内容之一。它的工作除了较为简单的SF6气体密度监视外，基本上就是局部放电检测。根据诊断对局部放电产生的物理化学现象的不同，局放检测方法分为声、电、光、化四种，而诊断价值最高的是前两者。

七、组合电器运行中的巡视检查项目

（一）检查断路器、隔离开关、接地开关的位置指示器是否正确。

（二）检查控制箱内的指示灯、加热器工作是否正常。

（三）检查SF6气体压力表是否正常，当发现在同一温度下相邻两次压力表读数差值达0.01—0.03Mpa时，应立即通知检修人员进行气体检漏。

（四）检查断路器和避雷器的动作计数器指示数，并做好记录。

（五）检查接线端子（包括二次）有无过热现象。

（六）检查组合电器内部有无异常（放电）声音，及设备周围有无异常气味。

（七）检查盆式绝缘子外露部分有无损伤、裂纹。

（八）检查组合电器各配管及阀门有无损伤，阀门开闭位置是否正确，管道法兰（绝缘）与支架是否良好。

（九）检查断路器空气箱有无漏气（压缩空气操作）和漏油（液压机构操作）现象。

八、组合电器的检修项目

GIS的检修包括定期检修和临时检修，它们的检修内容如下：

（一）定期检修项目：

1.断路器的机械动作特性试验。

2.操动机构检查、维修。

3.检查校验压力表、压力开关、密度继电器等组件或部件。

4.检漏（必要时进行）。

5.各气室SF6气体水分测量。

6.检查各气室SF6气体压力值。

7.各元件（电压互感器、电流互感器、避雷器等）预防性试验。

8.检查各类外露连接片的坚固情况。

9.检查接地装置。

10.检查各类箱门的密封情况。外壳补漆工作。

（二）临时检修项目依具体情况确定。

九、组合电器的检修周期及运行后的主要试验项目

（一）检修周期：

1. GIS的第一次解体大修，一般在运行20年以后进行，或在GIS故障后进行，大修一般委托制造厂进行。

2.定期检修。可3—6年进行一次，也可根据制造厂的规定和运行经验制定一个检修规程加以实施。

3.临时检修。GIS断路器操作达到规定的次数或累计开断电流时应进行解体维修。各厂家对允许开断次数和累计开断电流值的规定差别较大。一般在负荷电流下的允许开断次数为2000—3000次以下时，应检查一次磨损情况。环流电流和感应电流分合在100—200次以上时应进行检查。

（二）试验项目：

1.泄漏电流测定。

2.绝缘电阻测定。

3.分、合动作特性（必要时进行）。

4.主回路接触电阻。

5.SF6气体含水量测量。

6.气体密封性检查（必要时进行）。

总结： 综合上述，超高压SF6气体绝缘全封闭组合电器(GIS)装置具有电压等级高、容量大，灭弧能力强，占地面积和所占空间小，检修周期长，安装方便，维护简单等优点。同时它的整体性强、刚性好且具有良好的抗震性。由于组合电器的组成元件均置于封闭的金属外壳之中且外壳直接接地，工作人员无触电危险，设备运行安全性高。外界的环境、气候条件和海拔高度等也影响不到壳体的内部，基本杜绝了相间短路及接地等故障的出现，提高了设备运行的可靠性，所以近年来在超高压电气系统上得到了广泛的应用。

作者：大唐兰州西固热电有限责任公司 潘益溢

地址：兰州市安宁区北滨河西路67号黄河家园4号楼甘肃能源监管办

邮编：730070