# 锅炉受热面防磨防爆检查及处理

## 肖  谦

（大唐湘潭发电有限责任公司　湖南　湘潭　411100)

摘  要：在电厂事故中，大约有60%-70%出自锅炉，而锅炉本体的“四管”泄漏是引起事故的主要原因。因此，锅炉受热面的防磨防爆检查尤为重要。结合现场实际的防磨防爆检查工作，分析某电厂受热面防磨防爆的检查重点和处理方法，总结经验，以便指导实践。

关键词：锅炉；受热面；防磨防爆；磨损；氧化皮脱落

1 设备概述

某电厂#3、4炉选用东方锅炉有限责任公司设计、制造的超临界参数变压直流本生型锅炉，型号：DG1900/25.4-Ⅱ1。一次再热，单炉膛，尾部双烟道结构，采用平行挡板调节再热汽温，固态排渣，全钢构架，全悬吊结构，平衡通风，露天布置，前后墙对冲燃烧。。

炉膛为全焊膜式水冷壁：下部水冷壁及灰斗采用螺旋管圈，上部水冷壁为垂直管屏。螺旋与垂直管之间由过渡段水冷壁和水冷壁过渡段集箱转换连接。汽水经炉膛上部的水冷壁垂直管屏和后水冷壁吊挂管后由下降管引入折焰角和水平烟道侧墙，再引入汽水分离器。汽水分离器出来的蒸汽引至顶棚和包墙系统，再进入尾部烟道低温过热器，然后流经屏式过热器和末级过热器。

烟气依次流经上炉膛的屏式过热器、末级过热器、水平烟道中的高温再热器，然后至尾部双烟道中烟气分两路。一路流经前部烟道中的立式和水平低温再热器、省煤器，一路流经后部烟道的水平低温过热器、省煤器，最后流经布置在下方的两台三分仓回转式空气预热器。

2锅炉防磨防爆检查中的重点部位与处理方法

2.1 水冷壁

重点检查部位有：

吹灰器、火焰电视附近的水冷壁管有无吹损；冷灰斗的水冷壁有无砸伤、燃烧器喉口处的磨损与结焦情况、折焰角与左、右侧墙水冷壁的焊缝处漏风情况、折焰角与后墙垂直水冷壁悬吊管的焊缝情况、水冷壁出口联箱处角焊缝的情况、水冷壁出口联箱的蠕涨情况。

炉膛侧墙从下层燃烧器中心高度开始至燃尽风中心高度之间区域，在侧墙中轴线向前后墙每间隔1米，高度间隔2米选取测厚点进行测厚检查，最小壁厚不合格部位做好明显标记并作好记录；

对有经常性磨损的部位除找出原因外，利用超音速电弧喷涂新工艺有效控制磨损。经现场检查，吹灰器周围的水冷壁采用喷涂处理后，效果较明显。经过一个小修周期后，分泌层和保护层仍然附着在水冷壁表面，对水冷壁起着很好的保护作用。

水冷壁灰斗需检查靠炉后侧斜坡的砸伤和基建时留下的鳍片焊缝咬边超标等异常情况，机械损伤超过2毫米的需打磨补焊。

同时，水冷壁悬吊管的焊缝和大包内水冷壁出口联箱处角焊缝，采用着色的方法进行检查，及时发现水冷壁管焊缝拉裂的发生。

2.2  省煤器

磨损是省煤器发生的主要缺陷。特别是近几年随着煤质变坏，磨损缺陷明显增多，其中磨损部位主要发生在弯头处。在检修实践中磨损深度在1.0mm以下一般采取加护铁处理，对磨损较普遍的部位加护铁，降低磨损程度。

省煤器缺陷多发生在弯头部位，检查管排、弯头、管卡及阻流板附近管子的磨损情况，对于没有防磨罩的每片管屏至少手摸检查三圈管子，靠炉墙两侧省煤器管屏须重点检查弯头及管卡附近管壁，必要时进行测厚，发现异常作好标记并详细记录；有些部位只能凭手感，对此类缺陷的处理，一是改进烟道结构，二是将靠近炉墙部位弯头加装护帘，三是对省煤器弯头作防磨处理。

同时，由于运行过程中，省煤器再热侧悬吊管（炉前侧）产生晃动，与后烟道支撑梁磨损，可以采取割削支持梁后加装防磨瓦的处理办法。

2.3  屏式过热器

重点检查项目：检查管屏出列情况，对安装的滑动块检查其角焊缝收弧处是否存在裂纹或咬边超标；按要求检测下弯头氧化皮堆积情况,对堵塞横截面积30%以上的需割管清空。

2.4  高温再热器

检测U型弯下弯头氧化皮堆积情况,对堵塞横截面积30%以上的需割管清空；检查防磨片是否烧坏、脱落；检查管排间距是否均匀，有无变形、移位，固定卡、管卡是否有烧坏、脱落、变形、磨损等情况，穿顶棚部位是否有漏风磨损现象。

高温过热器存在的最大问题在出口管顶棚下的异种钢焊口处。由于焊口两侧为T91、TP347H，并且安装时管屏中的管间距大小不一，造成间距较小的管子受热膨胀受阻，产生管子弯曲变形，在异种钢焊口处较大的应力。同时，在异种钢焊口处的管壁较薄，长时间运行容易造成爆管。检修期间可以对焊口处做着色，管子的外观进行检查。彻底的处理办法为将异种钢焊口移至大包内。

同时，固定高温再热器受热面管屏的角铁在运行过程中受热变形，容易脱落，落入捞渣机后易造成捞渣机卡涩，严重影响捞渣机的运行安全。

具体的处理方案，可以采用两块月牙板取代角钢，将高再管屏固定。这样有效地改善了管子变形出排，也避免了梳形卡对管子的碰磨。

2.5  低温过热器

检查水平、立式低温过热器管排间距是否均匀，有无烟气走廊，重点检查靠两侧墙各10片屏后部弯头的磨损情况，对无防磨罩的每屏至少手摸检查三圈管；

重点检查水平烟道靠两侧墙各3根吊挂管与其接触的低过管屏的磨损情况,至少需检查上部5根水平管的磨损情况，必要时拉开低过管屏彻底检查；

检查吹灰器附近及吹灰通道管子和护罩的吹损情况，必要时进行测厚；

2.6  低温再热器

磨损是该处受热面的主要缺陷：

如：#3炉低再8楼立式低再转水平低再靠两侧墙异形弯处磨损较严重，此次检查靠炉右侧磨损特别严重，炉右侧因磨损超标换管4根，其中一根管最薄壁厚仅0.5mm。

发生部位由于低温再热器与前包墙、中间隔墙的距离较近，容易形成烟气走廊，对管子的弯头造成磨损。对于磨损较严重的可以更换弯头，未超标的加装护铁。

3  炉外管检查

汽水管道及汽水联箱封头、手孔堵、弯头、焊口、变径接头等是锅炉炉外承压部件的薄弱环节。就弯头而言，分析表明，汽水管道弯头内表的两个高应力区，在锅炉启停、温度变化其局部应力超过材料屈服极限时，表面原有的磁性氧化膜会损坏，在含氧水的作用下再次氧化造膜，如此反复，形成应力腐蚀疲劳破坏。防止炉外承压部件损坏，建议采取的防范措施：

1、管道弯头制作过程中，严格控制弯头不圆度，必要时增加壁厚；合金管及大口径管采用回火处理以消除冷弯时引起的加工硬化与残余应力；

2.炉外小管的弯头、焊口进行磁力、超声检查。角焊缝进行着色检查，发现问题及时处理。

3、加强金属监督，焊接前对管材、焊条进行光谱，防止错用，严格控制焊接工艺及质量。

4、定期安排对锅炉管道支吊架及膨胀指示器的检查，杜绝管道膨胀受阻现象。

5、加强对炉外管的检查，防止出现因工作环境差发生管道外部腐蚀加速减薄的现象。

4  采取的具体措施

1、锅炉受热面管子，经检查有下列情况之一，应更换处理。

a．碳钢和低合金钢管的壁厚减薄大于30％或按下式计算，剩余寿命(RL)小于一个大修周期时：

RL={δ(2σVC-P)-P(D-2δ0)}／C(2σVC -P)

C=(δ1-δ)／τ

式中：

δ-为最近一次测量的壁厚，mm；

δ0-为管子原始壁厚，mm；

D-为管子原始外径，mm；

σVC-钢材使用温度下的最低蠕变强度极限,MPa;

P-管内压力，MPa；

C-为壁厚减薄速度，mm／h；

δ1-为上一次测量的壁厚，mm；

τ-为δ和δ1测得之间累计运行时间，h。

b．碳钢管胀粗超过3.5％D，合金钢管胀粗超过2.5％D，T91管子胀粗超过1.2% D ，奥氏体不锈钢管（TP347H）胀粗超过4.5% D (D指管子原始外径)时。管胀粗不能超过原直径的4.5%；

c．腐蚀点深度大于壁厚的30％时；

e．水冷壁、省煤器磨损超过壁厚的30%，过热器、再热器磨损超过壁厚的四分之一。

f．受热面管表面裂纹肉眼清晰可见；

g．常温机械性能低，运行一个小修间隔后的残余计算壁厚已不能满足强度计算要求的。

- 停炉时，针对易生成氧化皮的屏式过热器、高温过热器等TP347材质部件进行无损探伤。

- 末级过热器管和末级再热器管表面氧化皮厚度超过0.6mm，且晶界氧化裂纹深度超过3～5个晶粒；

- 检测U型弯下弯头氧化皮堆积情况,对堵塞横截面积30%以上的需割管清空。

- 减少或控制氧化皮脱落。加强受热面管壁温度监视，屏式过热器管壁温度不超过585℃，高温过热器管壁温度控制不超过600℃，高温再热器管壁温度控制不超过610℃，否则降低主、再热蒸汽温度运行；加强过再热汽温的调整，严格控制过再热汽温超温，尽量避免管壁温度突变；机组升降负荷时控制主蒸汽和再热蒸汽温度变化率≤1.5℃/min。

- 及时调整磨煤机出口安分离器挡板角度，保证进入炉膛的煤粉浓度均匀，防止出现燃烧火焰中心偏移、贴壁、冲刷受热面等不良情况。减少受热面管间的热偏差，提高机组运行稳定性。

- 按规定进行炉膛吹灰，定期清洁炉膛，以增强炉膛的吸热，降低过热器壁温。

5结论

总结以往经验及锅炉泄漏情况来看，锅炉泄漏原因主要是过热器系统及再热器系统超温；省煤器、水冷壁、炉外管磨损及由于机组升降负荷频繁，导致炉管热疲劳、膨胀受阻等使管道开裂。针对锅炉泄漏发生的种种原因，加强对受热面金属壁温的监视，加大检查力度，做到“逢停必检”;

分片分区域责任到人，严格控制检修换管工艺及焊接工艺，严把资料关;同时，应根据受热面的使用寿命和运行情况，加大受热面及炉外管设备改造力度。

2014年2月至2015年12月，公司实现了连续22个月锅炉无“四管”爆破，为夯实安全生产基础，助力抢发电量、实现效益发展提供了坚实保障。

参  考  文  献

- [1]朱全利．锅炉设备及系统  武汉大学

- [2]周昕．火力发电厂锅炉受热面失效分析与防护 中国电力出版社