一种500kV CVT高压试验现场作业新流程研究

艾庆遥  江清楷

（广东电网公司中山供电局 广东省 中山市 528400）

摘要：针对目前500kV CVT高压试验现场作业过程中，需要进行多次高空作业，风险较高和效率低下的问题，提出了一种新的试验流程。通过地面切换测试线的方式，完成CVT分压电容的绝缘电阻、介损和电容量的测试，在不改变试验方法的情况下，将高空接线次数减少50%以上。将新流程与传统流程的测试结果进行对照试验，试验结果显示，二者的偏差在1.5%以内。新的试验流程可以在不影响试验结果的情况下，减少高空作业的次数，降低风险，提高效率，具有很高的推广价值。

关键字：500kV CVT，高压试验，新流程

【中图分类号】                       【文献标识码】

Study of a new procedure for the high voltage test of 500kV CVT

AI Qingyao, JIANG Qingkai

(Zhongshan Electric Power Bureau, Guangdong Electric Power Grid)

Abstract: A new high voltage test procedure was proposed aiming to the disadvantage of traditional procedure which needs more number of times of aerial work and brings risks and low efficiency in the 500kV CVT high voltage test. In the new procedure, testers finish the insulation resistance, dielectric loss and capacitance test of the voltage divider capacitors by changing the test wire in the ground without aerial work. As a result, the number of test operation, which needs aerial work, will be reduced at least 50% compared to the traditional procedure with the same high voltage electric test method. A comparison between test result acquired by the new procedure of high voltage test and by the traditional procedure indicated that the error of the new procedure is less than 1.5%. The new procedure, which was demonstrated to reduce the number of times of aerial work and risks and to improve efficiency, has a broad prospect.

Keywords: 500kV CVT, high voltage test, new procedure

# 0 引言

500kV 电容式电压互感器（CVT）是电力系统重要设备，按照电网公司试验规程规定，需进行交接试验及周期不大于3年的预防性试验。

500kV CVT在结构上包含电容分压器和中间变压器两个部分，通过电容分压和变压器降压两种方式结合达到采集系统电压数据的目的。高压试验的内容包括电容分压器的极间绝缘电阻、介损和电容量。

500kV CVT设备的电容分压器加上底部支柱的高度达到10米，现场试验时，需要进行多次高空作业来完成接线。

目前500kV CVT预试优先采用不拆线作业，其试验接线方式有两种，一种是高空作业车辅助接线，但由于其体积大及存在误碰带电间隔的风险，故目前比较少采用；另一种是使用伸缩式绝缘操作杆辅助，这种方式比较简便，风险较小，是目前主要的接线手段。

当然，伸缩杆接线方式中，完成整个测试需要进行多次高空换线，每次换线过程都需要进行一次伸缩杆的伸缩操作，不仅需要多人参与，增加工作时间，且风险较大。

针对以上几点不足，提出了一种500kV CVT高压试验的新流程。在不影响试验结果的情况下，减少高空作业的次数，降低风险，提高效率。

# 1 基本原理

## 1.1 500kV CVT结构

如图 1 (a)所示，为某供电局500kV变电站内500kV CVT的外观图，其电气结构示意图如图 1 (b)所示。在不拆线作业过程中，母线接地，故C11上端接地。α和β点的位置较高，接线时需要借助伸缩式绝缘操作杆。γ点对外没有电气连接点，故无法接线，部分厂商（如上海MBW）的设备中，该点设置了一个地刀，通过该地刀，可以使用反接法测量C13和C2。

(a) 500kV CVT外观图

(b) 500kV CVT电气示意图

图 1 500kV CVT结构示意图

## 1.2 绝缘电阻试验

如图 2所示，为500kV CVT绝缘电阻试验接线示意图。绝缘电阻仪包含三条测试线：测量线（红）、屏蔽线（蓝）和接地线（黑），通过图中所示接线方式，分别测量出C11、C12、C13和C2的绝缘电阻值。

(a) 测量C11绝缘电阻(b)测量C12绝缘电阻

(c) 测量C13绝缘电阻(d)测量C2绝缘电阻

图 2 500kV CVT绝缘电阻试验接线示意图

以测量C11为例，将测量线接C11底部（α点），接地线接地，由于C11顶部接地，于是形成C11的测量回路。屏蔽线接β点，形成高压屏蔽，防止C12的支路产生分流，保证测量结果的有效性。

所示，为500kV CVT各分压电容绝缘电阻测试所需要的高空接线次数，可以看出，整个试验需进行5次借助伸缩杆的高空接线。

表 1 500kV CVT绝缘电阻试验高空接线次数

| 步骤 | 被测部分 | 高空接线次数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | C11 | 2 |
| 2 | C12 | 1 |
| 3 | C13 | 2 |
| 4 | C2 | 0 |

## 1.3 介损和电容量试验

如图 3所示，为500kV CVT介损及电容量试验接线示意图。介损测试仪包含高压线（高压芯线和高压屏蔽线）、测量线和自激线。通过图中所示接线方式，完成对分压电容的测试。

(a) 反接法测C11  (b)正接法测C12

(c) 反接法测C13  (d)反接法测C2

(e) 自激法测C13和C2

其中，H—高压芯线，G—高压屏蔽线，M—测量线（信号线），S—自激线

图 3 500kV CVT介损和电容量试验接线示意图

以测量C11为例，将高压芯线接C11底部（α点），高压屏蔽线接C12底部（β点），屏蔽C12支路的分流，对C11进行测量。

表 2 500kV CVT介损及电容量试验高空接线次数

| 步骤 | 被测部分 | 高空接线次数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | C11 | 2 |
| 2 | C12 | 2 |
| 3 | C13 | 2 |
| 4 | C2 | 0 |
| 5 | C13和C2 | 0 |

所示，为500kV CVT介损和电容量试验过程中，各分压电容试验所需要的高空接线次数。可以看出，如果C13和C2采用反接法测量，需要6次借助伸缩杆的高空接线，如果C13和C2采用自激法测量，则需要4次高空接线。

# 2 新流程

## 2.1 绝缘电阻试验

在试验开始前，测试线、屏蔽线和地线的一端分别接到α点、β点和接地桩，另一端悬空。然后按照所示，连接不同的导线至绝缘电阻测试仪，完成对不同分压电容的测量。以C11为例，当测量线接仪器L端，屏蔽线接仪器G端，地线接仪器E端时，可以测量C11绝缘电阻。

新流程试验中，只需要进行2次高空接线即可完成绝缘电阻试验，相比传统流程的次数减少60%。

表 3 500kV CVT绝缘电阻试验导线连接方式

| 步骤 | 被测部分 | 接线方式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测试线 | 屏蔽线 | 地线 |
| 1 | C11 | L | G | E |
| 2 | C12 | L | E | — |
| 3 | C13 | G | L | — |

## 2.2 介损及电容量试验

如图 4所示，在试验开始前，先将2条高压测试线的高压芯线（H）分别接到C11下端（α）和C12下端（β），另在α和β点接两条导线，高压测试线和导线的另一端悬空并保持与其他设备、仪器和导线的距离。试验开始后，按照表 4所示进行接线，完成介损和电容量的测试。

进行C13和C2的自激法测量以及C2的反接法测量时，未进行高空换线，故其接线方法与传统流程相同，这里不做说明。

图 4 500kV CVT介损和电容量测试新流程

新流程试验中，仅需要进行2次高空接线，比传统试验方法减少67%（C13和C2采用反接法）或50%（C13和C2采用自激法）。

表 4 500kV CVT介损和电容量测试新流程接线方式

| 步骤 | 被测部分 | 接线方式 |  |  |  |  |  | CVT二次引线 |  | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H1 | G1 | W1 | H2 | G2 | W2 | N | X |  |
| 1 | C11 | 高压端 | W2 | 悬空 | 悬空 | 悬空 | G1 | 接地 | 接地 | 反接法 |
| 2 | C12 | 高压端 | 悬空 | 悬空 | 测量端 | 悬空 | 悬空 | 接地 | 接地 | 正接法 |
| 3 | C13 | 悬空 | 悬空 | G2 | 高压端 | W1 | 悬空 | 断开 | 接地 | 反接法 |

# 3 试验结果验证

通过现场对比试验，对上述新流程的可行性进行验证。

试验选取某供电局500kV变电站的500kV线路CVT进行，设备为上海MWB互感器有限公司，型号TEMP-500IU，出厂日期2008年12月。分别用传统流程和新流程进行试验，现场天气晴，气温25℃，湿度65%。试验方法及结果见表 5所示。

可以看到，两种试验方法的测试结果偏差很小，绝缘电阻偏差小于±1.5%，介损偏差小于±1.5%，而电容量偏差小于0.2%。

表 5 500kV CVT高压试验传统流程和新流程试验结果比较

| 相别 | 电容 | 绝缘电阻（MΩ） |  |  | 介损（%） |  |  | 电容量（pF） |  |  | 方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 传统 | 新流程 | 偏差(%) | 传统 | 新流程 | 偏差(%) | 传统 | 新流程 | 偏差(%) |  |
| A | C11 | 8600 | 8600 | 0.00 | 0.091 | 0.091 | 0.00 | 15280 | 15290 | 0.07 | 反接法 |
|  | C12 | 9500 | 9400 | -1.05 | 0.077 | 0.078 | 1.30 | 15310 | 15310 | 0.00 | 正接法 |
|  | C13 | 7200 | 7200 | 0.00 | 0.075 | 0.076 | 1.33 | 17240 | 17245 | 0.03 | 反接法 |
| B | C11 | 9500 | 9500 | 0.00 | 0.077 | 0.076 | -1.30 | 15300 | 15320 | 0.13 | 反接法 |
|  | C12 | 8500 | 8600 | 1.18 | 0.074 | 0.074 | 0.00 | 15200 | 15210 | 0.07 | 正接法 |
|  | C13 | 8100 | 8200 | 1.23 | 0.075 | 0.076 | 1.33 | 17240 | 17250 | 0.06 | 反接法 |
| C | C11 | 9200 | 9100 | -1.09 | 0.077 | 0.077 | 0.00 | 15280 | 15280 | 0.00 | 反接法 |
|  | C12 | 7900 | 8000 | 1.27 | 0.067 | 0.067 | 0.00 | 15250 | 15270 | 0.13 | 正接法 |
|  | C13 | 8600 | 8600 | 0.00 | 0.074 | 0.074 | 0.00 | 17280 | 17300 | 0.12 | 反接法 |

# 4 结论

1）通过引入试验新流程，可以将500kV CVT高压试验过程中的高空接线次数减少50%以上，提高工作效率，降低作业风险；

2）通过现场试验，将新流程与传统流程试验结果进行了对比，绝缘电阻偏差小于±1.5%，介损偏差小于±1.5%，而电容量偏差小于0.2%，新流程具备推广的可行性。

# 参考文献

[1]陈天翔等. 电气试验(第二版). 北京：中国电力出版社，2005.

[2]Q/CSG114002-2011电力设备预防性试验规程.

[3]DL/T 596-1996电力设备预防性试验规程. 北京：中国电力出版社，1997.