电力隧道穿越天桥的分析与研究

Analysis and research of power tunnel crossing overpass

高磊1 金晶2 黄卫东1

（1.安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司，安徽 合肥 230088；2.北京市市政工程设计研究总院有限公司，100082）

摘要：文章通过工程实例，对电力隧道穿越天桥的咨询工作进行了论述，分析了电力隧道施工对桥梁结构的影响，给出了电力隧道下穿珠市口路口东天桥应满足的桥梁控制技术指标，对电力隧道穿越天桥的工作进行了探讨。

关键词：电力隧道；穿越；天桥；咨询

电力管道穿越现状桥梁时，如隧道施工范围进入到桥梁基础土体影响范围内，隧道施工造成的基础沉降可能会对桥梁的结构造成一定的损伤，进而危及桥梁的安全。因此，地下工程穿越交通设施应进行设计咨询，依据咨询结果采取相应保护措施。

本文以珠市口110KV送电工程穿越珠市口东天桥工程为例，对隧道穿越桥梁进行分析与研究。研究内容主要有：对交通设施现状进行检测设计咨询；评价地下工程对交通设施的影响；提出交通设施允许变形控制值；确定检测原则和技术标准；结论及安全防护建议【1】。

1工程概况

本工程为配合珠市口变电站进线110kV电缆配套建设电力隧道工程。穿越珠市口天桥主桥位置为单孔电力隧道。隧道采用复合衬砌，断面为直墙、圆拱，结构净宽2m，净高2.3m，顶、底板及侧墙初衬结构均采用钢格栅喷射混凝土，厚度为0.25m，二衬结构为现浇混凝土结构，厚度为0.25m。隧道内设置通长人行步道。隧道采用浅埋暗挖法施工，复合式衬砌结构。

珠市口东天桥主梁采用三跨连续钢箱梁，截面为单箱单室；梁高0.80米，跨度为12.5+28.5+18.0米。梯道为双箱连续钢箱梁，梁高0.40米。

桥梁检测结果表明，全桥BCI值为96，评估等级为A，评定为完好状态。本桥上部结构主梁整体良好，仅梯道梁与主梁相接处存在一般锈蚀1处，影响结构耐久性。下部结构整体状况良好，支座整体良好【2-4】。

2影响评价

珠市口110kV送电工程的电力管线隧道采用暗挖施工的方式从珠市口东天桥1#~2#轴桩基之间穿越。根据电力管线暗挖隧道与珠市口东天桥的平、立面相对关系及土体内摩擦角滑裂面内的破坏棱体，电力隧道下穿珠市口东天桥的影响范围为珠市口路口东天桥主桥1#～2#轴之间的桥梁结构部分及南侧梯道桥。影响范围见图1。

图1 电力隧道对天桥的立面影响范围图

电力管线隧道穿越珠市口路口东天桥，隧道施工造成的基础沉降影响范围为珠市口路口东天桥主桥和南侧人行梯道结构，对桥梁结构可能造成的损伤有以下几个方面：

- 天桥上部结构为连续钢箱梁，梯道上部结构为连续钢箱梁，均为连续梁体系。由于基础的差异沉降，会造成连续梁的内力重分布，跨中、支点截面应力及联结系、焊缝、墩柱内力增加，影响主梁的安全性【5】；②天桥下部结构为墩柱、盖梁、桩基础，桥梁桩基础设计为摩擦桩，其承载能力由桩侧摩阻和桩尖承载力提供，设计时未考虑地下穿越工程的影响。天桥主桥1#~2#轴及梯道T1-1#及T1-2#桩基础在隧道施工引起的土层破坏棱体范围之内【6】。结构施工开挖扰动土层会对桩侧摩阻力、侧向土压力和桩尖承载能力产生影响，致使桥梁及桩基竖直承载能力、水平抗力降低，不能满足桥梁正常运行要求，并极易引起基础整体的倾斜沉降以至桥梁结构的倾斜【7】。③基础沉降、水平变位倾斜会引起梁体变位、墩柱倾斜度、支座脱空，进而引起桥面铺装变形，伸缩缝破损，栏杆位移，对行人通行及排水带来影响。同时，破损的伸缩缝会渗漏水，引起钢结构腐蚀【8】。④桥下道路，路面沉降过大将影响桥下行车的舒适性及路面排水效果【9】。

3桥梁控制指标

珠市口路口东天桥经检测总体评定为A级桥梁，属完好状态。结合穿越工程施工对桥梁结构可能产生的危害，参阅原桥梁设计、竣工资料及计算书，采用midas Civil-2010程序，应用空间杆系单元，建立珠市口东天桥模型，计算天桥主桥、梯道在各种差异沉降工况的内力，对主梁进行承载能力极限状及正常使用极限状态的验算，得出电力隧道下穿珠市口路口东天桥应满足的桥梁控制技术指标【10】。①人行天桥主桥和梯道上部结构连续梁墩柱基础竖向差异沉降控制值为3mm；②主桥中、边墩、及梯道墩柱倾斜度不大于1/1000。③梯脚基础横向最外侧两端点之间差异沉降控制值3.5mm。

4施工监控要点及预警

（1）监控要点

本穿越工程的第三方监测应重点对珠市口东天桥以下部位进行监测：主桥及梯道墩柱竖向沉降；主桥及梯道墩柱、梯角基础差异沉降；主桥墩柱及梯道墩柱倾斜度；主体结构及附属构造（支座、锚栓、限位设施、伸缩缝装置）的外观监测，变形和工作性能状态观测；隧道穿越天桥影响区域内地面沉降值监测。

除重点对以上内容进行监测外，还应该在结构相邻段及周边设立监测比较测点，排除其他因素影响。

（2）施工预警

根据《穿越既有交通基础设施工程技术要求》（DB11/T 716-2010）的有关规定，监测值按严重程度由小到大分为三级：预警值，监测指标变化量为监控量测控制值的60%；警戒值，监测指标变化量为监控量测控制值的80%；控制值，监测指标变化量达到控制技术指标值【11】。

当达到预警值时，应查找原因，加强监测和巡视；当达到警戒值时，应停工检查，进行风险处理；当达到控制值时，应启动应急预案。

5结论及建议

①珠市口路口东天桥经现场检测，桥梁技术状况总体评定为A级桥梁，处于完好状态。

②根据本天桥设计图纸及测绘、竣工资料，桥区有多种管线及地铁7号线隧道，如构筑物发生破坏，会对桥梁安全构成威胁，故建议有关单位委托有资质的单位施工前对其进行充分细致的调查（尤其是燃气、污水、雨水），了解其分布情况、材质、接头、工作性能，并对其进行安全性评估。电力工程隧道设计、施工时，除应满足本报告提出的天桥的各项控制指标外，也要满足桥区各种管线的控制指标，设计、施工时以各控制指标的最小值为准。

③本工程设计单位应根据本报告提出的桥梁沉降控制指标对电力工程暗挖隧道穿越珠市口东天桥进行专项设计，确保道路和桥梁的正常使用、结构安全。如不能满足沉降控制指标，则需采取有效隔离及加固或预顶升等有效措施，确保桥梁结构安全。

④应加强施工组织、现场管理和第三方监测，制定应急预案，必要时可采取限行措施。施工过程中应有满足设计要求切实可行的施工组织方案，并进行第三方监测，并制定紧急情况处理预案。第三方监控应做到动态观测，因桥梁在运行过程中，桥墩已存在某些沉降的可能性，施工过程中应加强现场巡视和监控力度，随时关注桥梁的结构变形情况等正常工作性能，做到动态监测。

⑤施工完成且沉降稳定后，应根据监测结果及桥梁状况对本人行天桥进行后评估，确定地下工程穿越后对桥梁的影响程度，并提出处理意见。由于钢天桥的自重较轻，只占总设计荷载不到一半，因此不能仅依据短期的沉降观测确定施工后天桥的沉降是否稳定。应有较长时间（至少一年）的观测或在加载或压重情况下，对天桥进行沉降观测，确定施工后其基础沉降是否稳定。

⑥电力隧道开挖范围内存在粉细砂、中粗砂层，采用暗挖法施工时应采取措施防止突发性的涌砂、坍塌等不良地质问题。

参考文献

- 陈川宁，张凯。地铁隧道穿越桥梁的前评估初探【J】.市政技术，2012,30（4）:104-104.

- CJJ99-2003，城市桥梁养护技术规范【S】.

- JTG/T H21-2011，公路桥梁技术状况评定标准【S】.

- 何海建，项彦勇，刘维宁，地铁施工引起临近桥梁桩基差异沉降的概率分析【J】,岩土力学与工程学报，2007,26（SJ）:3257-3266.

- 潘可明，北京地铁10号线工程穿越桥梁咨询研究【J】.城市道桥与防洪，2008（11）：101-104.

- 刘能文，王琛妹。地铁隧道穿越桥梁的综合技术【J】.市政技术，2013,31（3）：76-81.

- CJJ99-2003，城市桥梁养护技术规范【S】.

- JTG D63-2007，公路桥涵地基与基础设计规范【S】.

- JTG D62-2004，公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范【S】.

- JTG/T J21-2011，公路桥梁承载能力检测评定规程【S】.

- 温青，王修勇，杨琪等，桥梁结构状态预警系统研究【J】.城市道桥与防洪，2011（6）：226-229.